山西太钢不锈钢股份有限公司

不锈钢产品结构升级改造配套水处理改造项目

竣工环境保护验收意见

2021年9月29日，山西太钢不锈钢股份有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织召开了山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢产品结构升级改造配套水处理改造项目竣工环境保护验收会议。参加会议的有山西太钢不锈钢股份有限公司能源环保部、山西太钢不锈钢股份有限公司能源动力总厂，项目环保设施设计单位中冶南方工程技术有限公司，环保设施施工单位为山西矿山建设股份有限公司，监理单位山西震益工程建设监理公司，环评单位山西清源环境咨询有限公司，验收报告编制单位山西太钢工程技术有限公司，验收监测单位山西太钢环境监测有限公司以及应邀参会专家等。

与会人员现场查看了项目工程及环保设施建设情况，查阅了该项目环评报告及批复意见，听取了企业对环保设施建设情况的汇报，查阅了项目竣工环境保护验收监测报告及相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下。

一、项目基本情况

山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢产品结构升级改造配套水处理改造项目位于太原市尖草坪2号山西太钢不锈钢股份有限公司能源动力总厂内酸水作业区。该项目是对现有太钢废水中和站出水进行脱氮处理，项目实施前后中和站处理能力540m3/h不变，仅增加脱氮工艺，日脱氮处理废水量1.23万m3。

项目主要建设内容有：①中和站出水调节工程，包括：新建2座(每座容积300m3)中和站出水PH调节池、新建新建2座(每座容积300m3)中和站出水调节池；②新增废水脱氮工程，包括：建设脱氮调节水池、脱氮反应池、好氧反应池、沉淀池和排放水池；③新增污泥浓缩及压滤水收集工程，包括：建设污泥浓缩池、污泥压滤间、压滤机滤液收集池等。以及建设甲醇、磷酸、盐酸、NaOH储罐和储存设施，甲醇和磷酸加药系统，中和站出水提升泵房，鼓风机房等辅助工程和储运工程。其它供水、供电、供暖等公用工程及办公等职工生活设施，均依托现有工程。

2018年2月企业委托山西清源环境咨询有限公司编制了《山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢产品结构升级改造配套水处理改造项目环境影响报告表》。2018年2月原太原市环境保护局尖草坪分局以并环尖审批[2018]第3号文件对环评报告予以批复。

该项目环保设施设计单位为中冶南方工程技术有限公司、环保设施施工单位为安阳建工（集团）有限责任公司、山西矿山建设股份有限公司。项目于2018年3月开工建设，2020年12月竣工并调试运行。项目实际总投资6090万元，全部为环保投资。

二、项目建设内容变动情况

项目建设内容与环评一致。无变动。

三、环境保护设施建设情况

本项目为废水处理设施升级改造工程，全部建设内容均按照环评文件及其批复要求建设。主要建设内容及采取的环保措施有：

- 废气

对废水处理装置产臭设施设植物液喷淋除臭装置，厌氧池加盖密闭，压滤间污泥每日进行清理。

- 废水

本项目排水至太钢全厂污水总排口深度处理站进一步处理；污水处理设施、药剂存储设施为重点防渗区，排放水池为一般防渗区，运输道路、电气室、操作室等为简单防渗区。各区域按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ61-2016）分区防渗要求，进行了防渗处理。

- 固废

沉淀池污泥经浓缩池浓缩、压滤机压滤后，送山西太钢不锈钢股份有限公司工业废水处理系统升级改造工程节水减排改造项目污泥处置设施，制型煤，最终送太钢150万吨不锈钢工程配套2×300兆瓦自备电厂配煤掺烧利用。

- 噪声

各类水泵、风机、压滤机等产生运行噪声的设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，减小噪声影响。

四、环保设施调试效果

2021年8月3～4日，由山西华普检测技术有限公司和山西太钢环境监测有限公司共同对项目进行了环保设施竣工验收监测。监测期间，太钢废水中和站废水处理设施运行负荷85%，设备运行正常。

污染物达标排放情况：

1）无组织废气

中和站场界污染物无组织排放最大监测值为：氨0.21mg/m3、硫化氢0.007mg/m3、臭气浓度18（无量纲），分别满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界废气排放最高允许浓度限值，即氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）。

2）废水

项目出水排入太钢总排口深度处理站做进一步处理。经监测，项目脱氮装置进水PH值7.0-7.4、CODcr 225-358mg/L、氨氮32.5-94.2 mg/L、总氮596-881 mg/L，脱氮装置出水PH值7.0-7.7、CODcr 20-52mg/L、氨氮2.67-12.0 mg/L、总氮35.4-38.8 mg/L。出水水质满足“山西太钢不锈钢股份有限公司工业废水处理系统升级改造工程节水减排改造项目”进水水质标准：COD≤80mg/L、氨氮≤15mg/L、总氮≤40 mg/L。废水脱氮装置水污染物去除率COD 84.6-91.1%、氨氮70.5-96.8%、总氮93.9-95.6%。

3）厂界噪声

监测期间，公司10个厂界噪声监测点昼间等效声级值范围在59.3~64.3dB（A）之间，夜间等效声级值范围在51.3~54.5dB（A）之间，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

五、竣工验收意见

山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢产品结构升级改造配套水处理改造项目符合建设项目环境保护“三同时”要求，按照环评报告及批复文件的要求，建设和采取的污染防治设施及措施齐全，经验收监测，各项污染物均达标排放。具备项目竣工环境保护验收的条件，同意通过验收。

六、后续要求

加强脱氮装置的运行管理，确保设施运行正常、脱氮处理效果稳定。

七、验收人员信息

见附表。

2021年9月29日