山西太钢不锈钢股份有限公司

取向硅钢区域废水资源化、工业废水一膜深度处理系统提效改造项目

竣工环境保护验收意见

2022年8月5日，山西太钢不锈钢股份有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织召开了山西太钢不锈钢股份有限公司取向硅钢区域废水资源化、工业废水一膜深度处理系统提效改造项目竣工环境保护验收会议。参加会议的有建设单位山西太钢不锈钢股份有限公司能源动力总厂，项目工程管理单位太钢工程管理部，环保设施设计单位山西太钢工程技术有限公司、施工单位钢企建安动力公司和山西兴冶建筑工程有限公司，工程监理单位山西震益监理有限公司，验收报告编制单位山西太钢工程技术有限公司，验收监测单位上海金艺检测技术有限公司太原分公司、太钢环保管理部门能源环保部以及应邀参会专家等。

与会人员听取了企业对本项目建设情况的汇报，查阅了项目竣工环境保护验收监测报告表及相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下。

一、项目基本情况

山西太钢不锈钢股份有限公司取向硅钢区域废水资源化、工业废水一膜深度处理系统提效改造项目位于太钢不锈现有厂区内，本项目建设内容：①取向硅钢区域废水资源化项目包括外部水源管路系统、预处理系统、膜系统及供水系统，除盐水系统建设规模为一级除盐水425m³/h、二级除盐水182m³/h。②工业废水一膜深度处理系统提效改造项目包括更换超滤系统，新建超滤进水和产品水箱，超滤系统净产能达1500m³/h，一膜车间一级除盐水由708 m3/h恢复至设计产能1041m3/h。

2020年11月，中冶节能环保有限责任公司受企业委托，编制完成了《山西太钢不锈钢股份有限公司取向硅钢区域废水资源化、工业废水一膜深度处理系统提效改造项目环境影响报告表》；2020年12月，山西省尖草坪区行政审批服务管理局以草坪审管投[2020]第71号文件对环评报告表予以批复。

项目于2021年3月开工建设，取向硅钢区域废水资源化项目与工业废水一膜深度处理系统提效改造项目分别于2021年11月、8月竣工并调试运行，项目实际总投资5592.99万元。

二、项目建设内容变动情况

项目建设内容超滤装置原环评批复建设12套，实际建设10套，不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况

项目建设内容均按照环评文件及其批复要求建设。主要建设内容及采取的环保措施有：

- 废水

本项目的生产废水为一级反渗透装置的浓盐水，主要成分为盐分，进入下游污水五期、污水六期处理系统。

- 固体废物

生活垃圾由环卫部门统一处置；废机油交由有资质单位处置；污泥经进一步脱水后到原料场混料。

- 噪声

对各个产生噪声的噪声源设备采取隔声、消声措施，风机的进出口装设消声器。

四、环保设施调试效果

2022年4月、5月及7月，上海金艺检测技术有限公司太原分公司进行了环保设施竣工验收监测。监测期间，取向硅钢区域废水资源化运行负荷94.3-99.5% ，工业废水一膜深度处理系统提效改造项目运行负荷75-92%，生产设施、环保设施运行正常。污染物达标排放情况如下：

1、噪声

1#-10#点位噪声监测结果为厂界噪声范围为昼间：53-61 dB（A），夜间：46-54 dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

2、废水

取向硅钢区域废水资源化项目水质监测结果表明：高密出水悬浮物5~9mg/L，V型滤池出水浊度3.4~4.9，一级反渗透出水电导率39~57μs/cm，二级反渗透出水电导率4~5μs/cm，全盐量1932~2133mg/L，满足设计出水指标限值。

工业废水一膜深度处理系统提效改造项目水质监测结果表明：过滤器出水浊度为4.0~4.9NTU，反渗透出水电导率为107~150μs/cm，全盐量1922~2106mg/L，满足设计出水指标限值。六期出水pH值8.2~8.5，悬浮物3~6mg/L，化学需氧量24~29mg/L，氨氮0.101~0.412mg/L，总磷0.16~0.18mg/L，总氮10.7~14.0mg/L，石油类0.45~0.73mg/L，满足《污水综合排放标准》山西省地方标准DB14/1928-2019 表3二级及《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表3中要求限制。

五、竣工验收意见

山西太钢不锈钢股份有限公司取向硅钢区域废水资源化、工业废水一膜深度处理系统提效改造项目建设符合建设项目环境保护“三同时”管理要求，按照环评报告表及批复文件的要求，建设和采取的污染防治设施及措施齐全，经验收监测，污染物达标排放。具备项目竣工环境保护验收的条件，同意通过验收。

六、后续要求

加强新建装置的运行管理，确保设施运行正常、污染物稳定达标排放；加强降噪措施的管理，保证降噪效果。

七、验收人员信息

见附表。

2022年8月5日